## II kwartał 2020
Częstochowa, dn. 14.07.2020r.
NL.032.6.2020
| NL/0160/2020 |  |  | Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 42-200 Częstochowa
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych iz@czestochowa.um.gov.pl
JAKOŚĆ WODY DO PICIA
dostarczanej z ujęć PWiK OCz. S.A. odbiorcom z terenu Częstochowy w II kwartale 2020 r.
Woda podawana do sieci z ujęć i studni
Lp. | Parametry i wskaźniki | Wartości normatywne wg. RMZ z dn. 07.12.2017r.
|  |  | Wierzchowisko - st.pomp | Mirów - st.pomp | Łobodno - st.pomp |  | Olsztyn - st.pomp | Ujęcie Wielki Bór - woda do sieci
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
1 | Liczba bakterii Escherichia coli [ NPL/100ml ] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Liczba bakterii grupy coli [ NPL/100ml ] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Liczba enterokoków [ jtk/100ml ] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22oC [ jtk/ml ] | 100 | 4 | 4 | 1 |  | 6 | 4
WSKAŹNIKI CHEMICZNE - zakres analizy podstawowej
1 | Jon amonowy [mg/l] | 0.5 | <0,05 granica oznaczalności 0,05
2 | Azotyny [mg/l] | 0.1 | < 0,018 granica oznaczalności 0,018
3 | Azotany [mg/l] | 50 | 37.9 | 18.5 | 42.3 |  | 23,1 | 42,3
4 | Chlorki [mg/l] | 250 | 31,7 | 18.2 | 20,5 |  | 11.9 | 27,3
5 | Fluorki [mg/l] | 1.5 | < 0,20 granica oznaczalności 0,20
6 | Mangan [µg/l] | 50 | < 10 granica oznaczalności 10
7 | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] | 60-500 | 207 | 192 | 230 |  | 169 | 197
8 | Żelazo ogólne [µg/l] | 200 | <40 granica oznaczalności 40 | 41 | 42 |  | 47 | <40 granica oznaczalności 40
9 | Indeks nadmanganianowy [mg/l] | 5 | < 0,50 granica oznaczalności 0,50
WSKAŹNIKI FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE
1 | Barwa [mg/l Pt] | akceptowalna | < 5 granica oznaczalności 5
2 | Mętność [NTU] | 1 | 0.35 | 0.33 | 0.34 |  | 0.35 | 0,43
3 | Zapach | akceptowalny | akceptowalny
4 | pH | 6,5-9,5 | 7,7 | 7,7 | 7,6 |  | 7,7 | 7,6
5 | Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25oC [µS/cm] | 2500 | 494 | 403 | 492 |  | 360 | 478
* nb - nie badano