## III kwartał 2020
Częstochowa, dn. 09.10.2020r.
NL.032.9.2020
| NL/0201/2020 |  |  | Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 42-200 Częstochowa
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych iz@czestochowa.um.gov.pl
JAKOŚĆ WODY DO PICIA
dostarczanej z ujęć PWiK OCz. S.A. odbiorcom z terenu Częstochowy w III kwartale 2020 r.
Woda podawana do sieci z ujęć i studni
Lp. | Parametry i wskaźniki | Wartości normatywne wg. RMZ z dn. 07.12.2017r.
|  |  | Wierzchowisko - st.pomp | Mirów - st.pomp | Łobodno - st.pomp |  | Olsztyn - st.pomp | Ujęcie Wielki Bór - woda do sieci
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
1 | Liczba bakterii Escherichia coli [ NPL/100ml ] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Liczba bakterii grupy coli [ NPL/100ml ] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Liczba enterokoków [ jtk/100ml ] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22oC [ jtk/ml ] | 100 | 2 | 4 | 1 |  | 1 | 8
WSKAŹNIKI CHEMICZNE - zakres analizy podstawowej
1 | Jon amonowy [mg/l] | 0.5 | <0,05 granica oznaczalności 0,05
2 | Azotyny [mg/l] | 0.1 | < 0,018 granica oznaczalności 0,018
3 | Azotany [mg/l] | 50 | 38.8 | 18.9 | 39.5 |  | 23,4 | 37,4
4 | Chlorki [mg/l] | 250 | 33,7 | 21.8 | 20,4 |  | 12 | 27,8
5 | Fluorki [mg/l] | 1.5 | < 0,20 granica oznaczalności 0,20
6 | Mangan [µg/l] | 50 | < 10 granica oznaczalności 10
7 | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] | 60-500 | 210 | 200 | 227 |  | 172 | 208
8 | Żelazo ogólne [µg/l] | 200 | <40 granica oznaczalności 40 |  | 42 |  | 44 | 48
9 | Indeks nadmanganianowy [mg/l] | 5 | < 0,50 granica oznaczalności 0,50
WSKAŹNIKI FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE
1 | Barwa [mg/l Pt] | akceptowalna | < 5 granica oznaczalności 5
2 | Mętność [NTU] | 1 | 0.39 | 0.48 | 0.49 |  | 0.43 | 0,47
3 | Zapach | akceptowalny | akceptowalny
4 | pH | 6,5-9,5 | 7,6 | 7,6 | 7,5 |  | 7,7 | 7,6
5 | Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25oC [µS/cm] | 2500 | 509 | 421 | 480 |  | 359 | 500
* nb - nie badano